	湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告

	 　                                                    

	

	样品名称
	生活饮用水
	样品编号
	CBXYYS2025144-149

	委托单位
	城步县自来水公司
	采样地址
	-------

	送样单位
	城步县疾控中心卫生监测科
	送检人
	刘东红、陈大根

	检验目的
	质量检测
	检验类型
	委托检验

	样品状态／包装
	液体/瓶装、袋装
	样品数量
	6份

	收样日期
	2025.12.4
	检验日期
	2025.12.4

	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、二氧化氯、亚氯酸盐。

	
	

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》 GB∕T 5750.4—2023

	检验结论
	本次采集城步县自来水公司生产生活饮用水6份（县自来水公司出厂水、县行政中心、县人民医院、三和宾馆、一中、疾控中心末梢水），6份水样检测项目均符合国家生活饮用卫生水标准（GB 5749-2022）。


检验者： 程雯、谢江海             
复核者： 孙金鸣                
      
授权签字人：  李文              
签发日期：    2025.12.5              
                                                          （第1页 共4页）
湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）≤≤
	检 验 结 果 汇 总

	样品名称
	序号
	检测项目
	检出值
	标准值
	检验方法

	县行政中心

末梢水（1）


	1
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	2
	浑浊度，NTU
	0.65
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	3
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	4
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	
	5
	PH
	6.92
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	6
	菌落总数，CFU/ml
	0
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	7
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	8
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	9
	亚氯酸盐
	0.047
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	10
	二氧化氯mg/L
	0.07
	≥0.02且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023

	县三和宾馆

末梢水（2）


	11
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	12
	浑浊度，NTU
	0.53
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	13
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	14
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	
	15
	PH
	6.89
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	16
	菌落总数，CFU/ml
	0
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	17
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	18
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	19
	亚氯酸盐
	<0.0024
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	20
	二氧化氯mg/L
	0.07
	≥0.02且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023

	县人民医院

末梢水（3）
	21
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	22
	浑浊度，NTU
	0.56
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	23
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	24
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	县人民医院

末梢水（3）
	25
	PH
	6.91
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	26
	菌落总数，CFU/ml
	0
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	27
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	28
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	29
	亚氯酸盐
	0.071
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	30
	二氧化氯mg/L
	0.15
	≥0.02且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023

	县一中

末梢水（4）
	31
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	32
	浑浊度，NTU
	0.63
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	33
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	34
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	
	35
	PH
	6.92
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	36
	菌落总数，CFU/ml
	未检出
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	37
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	38
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	39
	亚氯酸盐
	0.107
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	40
	二氧化氯mg/L
	0.18
	≥0.02且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023

	 县自来水公司

 出厂水（5）
	41
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	42
	浑浊度，NTU
	0.57
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	43
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	44
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	
	45
	PH
	6.92
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	46
	菌落总数，CFU/ml
	未检出
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	47
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	48
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	49
	亚氯酸盐
	0.130
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	50
	二氧化氯mg/L
	0.19
	≥0.1且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023


（第3页，共4页）
湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）
	检 验 结 果 汇 总

	样品名称
	序号
	检测项目
	检出值
	标准值
	检验方法

	县疾控中心

 末梢水（6）
	51
	色度
	5
	≤15
	GB/T 5750.4-2023

	
	52
	浑浊度，NTU
	0.51
	≤1
	GB/T 5750.4-2023

	
	53
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	
	54
	肉眼可见物
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	
	55
	PH
	6.90
	6.5-8.5
	GB/T 5750.4-2023

	
	56
	菌落总数，CFU/ml
	0
	≤100
	GB/T 5750.12-2023

	
	57
	总大肠菌群，MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	58
	大肠埃希氏菌MPN/100ml
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2023

	
	59
	亚氯酸盐
	<0.0024
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	
	60
	二氧化氯mg/L
	0.08
	≥0.02且≤0.8
	GB/T 5750.11-2023

	以下空白


	附注：


（第4页，共4页）
